附件一 报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR机房 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 防护工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防护 | 1、墙面基层：24cm实心砖墙面； 2、防护材料：硫酸钡防护涂料； 2、防护当量：2.0mmPb； 3、防护高度：3000mm。 | m2 | 49.28 |  |  |
| 2 | 顶面防护 | 1、顶面基础：12cm混凝土现浇板 2、50*50*5角钢，40*60镀锌方管，间距1200*600mm，采用反支撑加固，双向布置； 3、辅助材料：螺栓、焊条等； 4、钢材焊接位置刷防锈漆； 5、防护材料：复合防护钡板； 6、防护当量：3.0mmPb。 | m2 | 23.61 |  |  |
| 3 | 地面防护 | 1、地面基层：12cm混凝土现浇地面； 2、防护材料：硫酸钡涂料防护； 3、辐射防护当量：3.0mmPb； | m2 | 23.61 |  |  |
| 4 | 辐射防护平开门 | 1、门体尺寸：900*2100mm，门洞尺寸：920*2120mm； 2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，高温高压发泡工艺复合成型； 3、全钢架构铅防护门体，内衬铅板，乳白色洁净板与银白不锈钢板镶拼饰面； 4、开启方式：180°弧线开启； 5、辐射防护当量：4.0mmPb。 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 5 | 辐射防护平移门 | 1、门体尺寸1800*2250mm，门洞尺寸1500*2100mm 2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，高温高压发泡工艺复合成型； 3、全钢架构铅防护门体，内衬铅板，乳白色防静电板与不锈钢板镶拼饰面，304拉丝不锈钢包边； 4、开启方式：直线推拉式； 5、专业配置：无障碍升降式下轨道防护铅条； 6、辐射防护当量：4.0mmPb； | 樘 | 2.00 |  |  |
| 6 | 铅玻璃观察窗 | 1、观察窗尺寸：1500*900mm； 2、洞口预留：1520*920mm，底边距地面850mm； 3、辐射防护当量：4.0mmPb； | 套 | 1.00 |  |  |
| 7 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水、铅板 2、面层材料：1.0mm304拉丝不锈钢 3、辐射防护当量：4.0mmpb | 套 | 4.00 |  |  |
| 8 | 医用重型自动门系统 | 1、微电脑控制器； 2、微型直流电机； 3、红外线安全光电，防夹装置； 4、整体铝合金隐蔽式大梁及门罩； | 套 | 2.00 |  |  |
| 9 | 警示系统 | 1、门灯连锁装置、警示灯、警示三角标志。 | 套 | 2.00 |  |  |
| 10 | 零星防护 | 1、包含机房内穿墙的管道、风管、埋墙的接线盒等洞口进行二次高纯度铅板防护修补施工； 2、防护当量：4.0mmpb。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 小计一 |  |  |  |  |  |  |
| CT机房 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 防护工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防护 | 1、墙面基层：24cm实心砖墙面； 2、防护材料：硫酸钡防护涂料； 2、防护当量：2.0mmPb； 3、防护高度：3000mm； 4、施工位置：CT机房四周墙面。 | m2 | 66.47 |  |  |
| 2 | 顶面防护 | 1、顶面基础：12cm混凝土现浇板 2、50*50*5角钢，40*60镀锌方管，间距1200*600mm，采用反支撑加固，双向布置； 3、辅助材料：螺栓、焊条等； 4、钢材焊接位置刷防锈漆； 5、防护材料：复合防护钡板； 6、防护当量：3.0mmPb。 | m2 | 37.55 |  |  |
| 3 | 地面防护 | 1、地面基层：12cm混凝现浇土地面； 2、防护材料：硫酸钡涂料防护； 3、辐射防护当量：3.0mmPb； | m2 | 37.55 |  |  |
| 4 | 辐射防护平开门 | 1、门体尺寸：900*2100mm，门洞尺寸：920*2120mm； 2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，高温高压发泡工艺复合成型； 3、全钢架构铅防护门体，内衬铅板，乳白色洁净板与银白不锈钢板镶拼饰面； 4、开启方式：180°弧线开启； 5、辐射防护当量：4.0mmPb。 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 5 | 辐射防护平移门 | 1、门体尺寸1800*2250mm，门洞尺寸1500*2100mm 2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，高温高压发泡工艺复合成型； 3、全钢架构铅防护门体，内衬铅板，乳白色防静电板与不锈钢板镶拼饰面，304拉丝不锈钢包边； 4、开启方式：直线推拉式； 5、专业配置：无障碍升降式下轨道防护铅条； 6、辐射防护当量：4.0mmPb； | 樘 | 2.00 |  |  |
| 6 | 铅玻璃观察窗 | 1、观察窗尺寸：1500*900mm； 2、洞口预留：1520*920mm，底边距地面850mm； 3、辐射防护当量：4.0mmPb； | 套 | 1.00 |  |  |
| 7 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水、铅板 2、面层材料：1.0mm304拉丝不锈钢 3、辐射防护当量：4.0mmpb | 套 | 4.00 |  |  |
| 8 | 医用重型自动门系统 | 1、微电脑控制器； 2、微型直流电机； 3、红外线安全光电，防夹装置； 4、整体铝合金隐蔽式大梁及门罩； | 套 | 2.00 |  |  |
| 9 | 警示系统 | 1、门灯连锁装置、警示灯、警示三角标志。 | 套 | 2.00 |  |  |
| 10 | 零星防护 | 1、包含机房内穿墙的管道、风管、埋墙的接线盒等洞口进行二次高纯度铅板防护修补施工； 2、防护当量：4.0mmpb。 | 项 | 1.00 |  |  |
| 小计二 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |